Техническое задание на ремонт пожарно- хозяйственного водопровода (ПХВ) от  ВК-14 до ПГ-24.

Характеристики и объемы работ:

1.Огородить место проведения строительных работ.

2. При проведение земляных работ уклон откоса в траншеи должен быть не менее 1: 0,25.

3. Глубина прокладки нового водопровода Н=2,4-2,5 м.

4. Глубина заложения колодцев не менее Н=2,7 м.

5. В колодцах установить фланцевые тройники и фланцевые пожарные подставки по госту 5525-88. На свободном ответвлении тройника установить заглушку.

6. Водопровод проложить из труб типа ПЭ-100 гост 18599-2001

Диаметром 110 мм  на давление 8 кг./см2. – 22 п.м.

Диаметром 225 мм  на давление 8 кг./см2. – 245 п.м.

7. При укладке водопровода ширина дна траншеи должно быть на 40 см больше наружного диаметра трубопровода. На дно траншеи перед укладкой полиэтиленовых труб предусмотреть  песчаную подготовку  толщиной не менее   100 мм. После укладки трубы произвести её укрытие песчаным слоем 100 мм.

8.  Построить колодцы в количестве 3 шт. При строительстве колодцев использовать железобетонные кольца диаметром 1,5 м.

9. Произвести установку 2 гидрантов.

10.На  вводах в корпусе установить задвижки Ду 100.

11. Произвести врезку в водопроводную сеть в существующих колодцах   ВК-14 и ПГ-24.

12.От ПГ-25 до ВК-23 земляные работы производить в ручную.

Деталировка колодцев и врезки в существующий водопровод приложение №1 на 1 листе.

1. В колодце ПГ-27 установить крестовину- подставку фланцевую Крест  КФ 200-200-100-200 Гост 5525-88, на патрубок крестовины Ду 100мм установить задвижку Ду 100мм., на один из патрубков крестовины Ду200мм установить заглушку. Установить гидрант.

2. В колодце ПГ-25 установить крестовину - подставку фланцевую Крест  КФ 200'100 Гост 5525-88, на патрубки крестовины Ду 100мм установить заглушку. Установить гидрант.

3. В колодце ВК-23 установить тройник фланцевый ТФ 200'100 Гост 5525-88, установить задвижку Ду 100мм.

Строительная часть колодцев. Приложение №2 на 1 листе.

1.Произви щебеночную подготовку под днище колодца 200 мм.

2.Установить днище колодца на выровненное щебёночное основание.

Днище колодце ПН-15 гост 8020-90.

3.Установить кольца колодезные стеновые на цементно - песчаный раствор.

КС 15-9 гост 8020-90 и КС-6 гост 8020-90.

4.Установить плиту перекрытия колодцев на цементно - песчаный раствор.

ПП-15 гост 8020-90.

5.Установить люк чугунный типа Т. ТВ гост 3634-89.

6.В колодцах установить скобы для обслуживающего персонала.

Общие требования.

1. Опрессовать и сдать в эксплуатацию участок водопровода.

2. Произвести благоустройство территории с вывозом лишнего грунта за территорию предприятия.

3. Гарантия на выполненные работы – не менее 60 месяцев с момента подписания акта приема- сдачи работ.

Схема перекладки водопровода приложение №3 на 1 листе.

Главный энергетик 					Липилин А.А.