## Приложение А.

## Расчёт на прочность и устойчивость наружного газопровода среднего давления

Расчет газопровода на прочность и устойчивость выполнен в соответствии с указаниями "СП 42-102-2004. Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб".

Проектом предполагается постройка надземного газопровода среднего давления из электросварных прямошовных труб ø159х4,5 (ГОСТ 10705-91), материал труб - сталь Ст3сп.

1. Собственный вес единицы длины газопровода, Н/м:

,   (А.1)

где ρq - плотность материала газопровода, ρq = 7850 кг/м3;

g - ускорение свободного падения, g = 9,807 м/сек2 ;

dc - номинальный наружный диаметр газопровода, dc = 0,159 м;

tном - номинальная толщина стенки стенки трубы, tном = 0,0045 м.

qq = = 168,15 (Н/м).

2. Вес транспортируемого газа в единице длины газопровода, Н/м:

,   (А.2)

где p - рабочее давление газа, p = 0,12 МПа.

qg = 102  · 0,12 · (0,159 - 2 · 0,0045)2 =0,27 (Н/м).

3. Вес снега на единицу длины газопровода, Н/м:

,     (А.3)

где µс = 0,2 для газопроводов диаметром до 600мм включительно [7];

So - нормативная снеговая нагрузка, So = 2400 Н/м2 [5], для снегового района IV.

νs = 0,2 · 2400 · 0,159 = 76,32 (Н/м).

4. Вес обледенения на единицу длины надземного газопровода, Н/м:

,    (А.4)

где ti - толщина обледенения, ti = 0,01 м [ 5 ], для гололедного района III;

ϒi - плотность гололеда, ϒi = 900 кг/м3 [5].

νi = 1,9 · 0,01 · 900 · 0,159 = 2,7189 (Н/м).

5. Ветровая нагрузка на единицу длины надземного газопровода, действующая перпендикулярно его осевой вертикальной плоскости, Н/м:

,    (А.5)

где ω0 - нормативное значение ветрового давления, ω0 = 380Па [5], для ветрового района III .

ωn = 380 · 0,159 · 0,5 ·(1 + 0,7 · 1,22) = 56,01 (Н/м).

6. Суммарная расчетная нагрузка, Н/м:

q = kз [(qq+qg+νs+ νi)2+ ωn2]1/2,   (А.6)

где kз - коэффициент запаса по расчетной нагрузке, kз =2,5.

q = 2,5 · [(168,15+0,27+76,32)2+56,01 2] 1/2 = 627,67 (Н/м) .

7. Определение пролетов надземного газопровода.

Максимальный пролет средней секции газопровода, м:

,     (А.7)

где R - расчетное сопротивление материала труб, МПа:

,       (А.8)

где Run, Ryn - нормативные сопротивления материала труб и соединительных деталей соответственно по временному сопротивлению и пределу текучести, Run =372 МПа; Rуп = 216 МПа [3] для труб по ГОСТ 10705-91, материал - сталь Ст3сп.

.

Максимальный пролет крайней секции газопровода принимается равным 80% от максимального пролета средней секции [7]:

LKT = 0,8LСТ ,    (А.9)

LКТ = 0,8 · 15,19 = 12,15 (м).

Расчет выполнил______________________________________________________Щербаков В.А.

ГИП_________________________________________________________________Романов С.А

Приложение Б.

Расчет пропускной способности измерительного комплекса

Для учета потребления природного газа газоиспользующим оборудованием завода ОАО "Металлист-Самара" проектом предусматривается установка шкафного пункта учета расхода газа ШУРГ №1 на базе измерительного комплекса СГ-ЭКВз-Т2-0.2-1600/1.6 (Qmin : Qmax = 1:20).

В соответствии с ПБ 50.2.019-2006, расход газа, приведенный к стандартным условиям, рассчитывается по формуле:

Qc = Q·,              (Б.1)

где Q - расход газа в рабочих условиях, м3/час;

Pc и P - давление газа соответственно при стандартных и рабочих условиях, МПа;

Тс и Т - термодинамическая температура газа при стандартных и рабочих условиях, МПа;

K - коэффициент сжимаемости газа, К = 0,9521.

Минимальный расход газа газопотребляющим оборудованием завода ОАО "Металлист-Самара", приведенный к стандартным условиям, в зимний период составляет 1116,00 нм3/час, что соответствует потреблению газа одним котлом ДКВР 10-13, расположенным в паровой котельной предприятия.

Исходя из формулы (Б.1) имеем выражение для объемного расхода газа:

Q = Qc·             (Б.2)

P = 0,164 МПа (см. лист 14/2012/147А-ГСН.3)

Таким образом, минимальный объемный расход газа через измерительный комплекс:

Qmin = 1116,00·74 (м3/час).

Максимальный расход газа газопотребляющим оборудованием предприятия составляет 1335 нм3/час, в соответствии с информацией, предоставленной заказчиком.

Максимальный объемный расход газа через измерительный комплекс:

Qмах = 1335,00·735,38 (м3/час).

Таким образом, измерительный комплекс комплекса СГ-ЭКВз-Т2-0.2-1600/1.6 (Qmin : Qmax = 1:20) с минимальными пределом измерения Qmin = 80 м3/час и максимальным пределом измерения Qmax = 908,89 м3/час удовлетворяет рабочим условиям проектируемой системы газопотребления в зимний период, в том числе, с учетом ее будущего развития.

Минимальный расход газа газопотребляющим оборудованием завода ОАО "Металлист-Самара", приведенный к стандартным условиям, в летний период составляет 5,0 нм3/час, что соответствует данным, предоставленным заказчиком.

P = 0,219 МПа (см. лист 14/2012/147А-ГСН.3)

Таким образом, минимальный объемный расход газа через измерительный комплекс:

Qmin = 5,0·75 (м3/час).

Максимальный расход газа газопотребляющим оборудованием предприятия в летний период составляет 400 нм3/час, в соответствии с данными, предоставленными заказчиком.

Максимальный объемный расход газа через измерительный комплекс:

Qmin = 400,00·220,33 (м3/час).

Таким образом, измерительный комплекс комплекса СГ-ЭКВз-Р-0.2-400/1.6 (Qmin : Qmax = 1:160) с минимальными пределом измерения Qmin = 2,5 м3/час и максимальным пределом измерения Qmax = 400 м3/час удовлетворяет рабочим условиям проектируемой системы газопотребления в летний период.

Расчет выполнил______________________________________________________Щербаков В.А.

ГИП_________________________________________________________________Романов С.А

Приложение В.

## Расчёт на прочность и устойчивость наружного газопровода низкого давления

Расчет газопровода на прочность и устойчивость выполнен в соответствии с указаниями "СП 42-102-2004. Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб".

Проектом предполагается постройка надземного газопровода низкого давления из электросварных прямошовных труб ø56х3,0 (ГОСТ 10705-91), ø89х4,0 (ГОСТ 10705-91), ø108х4,0 (ГОСТ 10705-91), ø159х4,5 (ГОСТ 10705-91), ø219х7,0 (ГОСТ 10705-91),  материал труб - сталь Ст3сп.

1. Расчет на прочность и устойчивость для участков газопровода ø89х4,0 (ГОСТ 10705-91).

1.1 Собственный вес единицы длины газопровода, Н/м:

,   (В.1)

где ρq - плотность материала газопровода, ρq = 7850 кг/м3;

g - ускорение свободного падения, g = 9,807 м/сек2 ;

dc - номинальный наружный диаметр газопровода, dc = 0,089 м;

tном - номинальная толщина стенки стенки трубы, tном = 0,004 м.

qq = = 82,23 (Н/м).

1.2. Вес транспортируемого газа в единице длины газопровода, Н/м:

,   (В.2)

где p - максимальное рабочее давление газа, p = 0,0035 МПа.

qg = 102  · 0,0035 · (0,089 - 2 · 0,004)2 =0,002 (Н/м).

1.3. Вес снега на единицу длины газопровода, Н/м:

,     (В.3)

где µс = 0,2 для газопроводов диаметром до 600мм включительно [7];

So - нормативная снеговая нагрузка, So = 2400 Н/м2 [5], для снегового района IV.

νs = 0,2 · 2400 · 0,089 = 42,72 (Н/м).

1.4. Вес обледенения на единицу длины надземного газопровода, Н/м:

,    (В.4)

где ti - толщина обледенения, ti = 0,01 м [ 5 ], для гололедного района III;

ϒi - плотность гололеда, ϒi = 900 кг/м3 [5].

νi = 1,9 · 0,01 · 900 · 0,089 = 1,52 (Н/м).

1.5. Ветровая нагрузка на единицу длины надземного газопровода, действующая перпендикулярно его осевой вертикальной плоскости, Н/м:

,    (В.5)

где ω0 - нормативное значение ветрового давления, ω0 = 380Па [5], для ветрового района III .

ωn = 380 · 0,089 · 0,5 ·(1 + 0,7 · 1,22) = 49,38 (Н/м).

1.6. Суммарная расчетная нагрузка, Н/м:

q = kз [(qq+qg+νs+ νi)2+ ωn2]1/2,   (В.6)

где kз - коэффициент запаса по расчетной нагрузке, kз =2,5.

q = 2,5 · [(82,23+0,002+42,72)2+49,38 2] 1/2 = 335,89 (Н/м) .

1.7. Определение пролетов надземного газопровода.

Максимальный пролет средней секции газопровода, м:

,     (В.7)

где R - расчетное сопротивление материала труб, МПа:

,       (В.8)

где Run, Ryn - нормативные сопротивления материала труб и соединительных деталей соответственно по временному сопротивлению и пределу текучести, Run =372 МПа; Rуп = 216 МПа [3] для труб по ГОСТ 10705-91, материал - сталь Ст3сп.

.

Максимальный пролет крайней секции газопровода принимается равным 80% от максимального пролета средней секции [7]:

LKT = 0,8LСТ ,    (В.9)

LКТ = 0,8 · 10,77 = 8,62(м).

2. Расчет на прочность и устойчивость для участков газопровода ø56х3,0 (ГОСТ 10705-91).

2.1. Собственный вес единицы длины газопровода:

qq = = 38,46 (Н/м).

2.2. Вес транспортируемого газа в единице длины газопровода, Н/м:

qg = 102  · 0,0035 · (0,056 - 2 · 0,003)2 =0,0009 (Н/м).

2.3. Вес снега на единицу длины газопровода:

νs = 0,2 · 2400 · 0,056 = 26,88 (Н/м).

2.4. Вес обледенения на единицу длины надземного газопровода:

νi = 1,9 · 0,01 · 900 · 0,056 = 0,96 (Н/м).

2.5. Ветровая нагрузка на единицу длины надземного газопровода, действующая перпендикулярно его осевой вертикальной плоскости:

ωn = 380 · 0,056 · 0,5 ·(1 + 0,7 · 1,22) = 19,73 (Н/м).

2.6. Суммарная расчетная нагрузка:

q = 2,5 · [(38,46+0,0009+26,88)2+19,73 2] 1/2 = 170,64 (Н/м).

2.7. Максимальный пролет средней секции газопровода:

Максимальный пролет крайней секции газопровода:

LКТ = 0,8 · 8,61 = 6,53(м)

3. Расчет на прочность и устойчивость для участков газопровода ø108х4,0 (ГОСТ 10705-91).

3.1. Собственный вес единицы длины газопровода:

qq = = 100,61 (Н/м).

3.2. Вес транспортируемого газа в единице длины газопровода, Н/м:

qg = 102  · 0,0035 · (0,108 - 2 · 0,004)2 =0,004 (Н/м).

3.3. Вес снега на единицу длины газопровода:

νs = 0,2 · 2400 · 0,108 = 51,84 (Н/м).

3.4. Вес обледенения на единицу длины надземного газопровода:

νi = 1,9 · 0,01 · 900 · 0,108 = 1,85 (Н/м).

3.5. Ветровая нагрузка на единицу длины надземного газопровода, действующая перпендикулярно его осевой вертикальной плоскости:

ωn = 380 · 0,108 · 0,5 ·(1 + 0,7 · 1,22) = 38,04 (Н/м).

3.6. Суммарная расчетная нагрузка:

q = 2,5 · [(100,61+0,004+51,84)2+38,04 2] 1/2 = 392,82 (Н/м).

3.7. Максимальный пролет средней секции газопровода:

Максимальный пролет крайней секции газопровода:

LКТ = 0,8 · 12,9 = 9,75(м)

4. Расчет на прочность и устойчивость для участков газопровода ø159х4,5 (ГОСТ 10705-91).

4.1. Собственный вес единицы длины газопровода:

qq = = 168,15 (Н/м).

4.2. Вес транспортируемого газа в единице длины газопровода, Н/м:

qg = 102  · 0,0035 · (0,159 - 2 · 0,0045)2 =0,008 (Н/м).

4.3. Вес снега на единицу длины газопровода:

νs = 0,2 · 2400 · 0,159 = 76,32 (Н/м).

4.4. Вес обледенения на единицу длины надземного газопровода:

νi = 1,9 · 0,01 · 900 · 0,159 = 2,72 (Н/м).

4.5. Ветровая нагрузка на единицу длины надземного газопровода, действующая перпендикулярно его осевой вертикальной плоскости:

ωn = 380 · 0,159 · 0,5 ·(1 + 0,7 · 1,22) = 56,01 (Н/м).

4.6. Суммарная расчетная нагрузка:

q = 2,5 · [(168,15+0,008+76,32)2+56,01 2] 1/2 = 627,03 (Н/м).

4.7. Максимальный пролет средней секции газопровода:

Максимальный пролет крайней секции газопровода:

LКТ = 0,8 · 15,20 = 12,16(м)

5. Расчет на прочность и устойчивость для участков газопровода ø219х7,0 (ГОСТ 10705-91).

5.1. Собственный вес единицы длины газопровода:

qq = = 358,91 (Н/м).

5.2. Вес транспортируемого газа в единице длины газопровода, Н/м:

qg = 102  · 0,0035 · (0,219 - 2 · 0,007)2 =0,015 (Н/м).

5.3. Вес снега на единицу длины газопровода:

νs = 0,2 · 2400 · 0,219 = 105,12 (Н/м).

5.4. Вес обледенения на единицу длины надземного газопровода:

νi = 1,9 · 0,01 · 900 · 0,219 = 3,75 (Н/м).

5.5. Ветровая нагрузка на единицу длины надземного газопровода, действующая перпендикулярно его осевой вертикальной плоскости:

ωn = 380 · 0,219 · 0,5 ·(1 + 0,7 · 1,22) = 77,14 (Н/м).

5.6. Суммарная расчетная нагрузка:

q = 2,5 · [(358,91+0,015+105,12)2+77,14 2] 1/2 = 1176,03 (Н/м).

5.7. Максимальный пролет средней секции газопровода:

Максимальный пролет крайней секции газопровода:

LКТ = 0,8 · 15,20 = 15,19(м)

Расчет выполнил______________________________________________________Щербаков В.А.

ГИП_________________________________________________________________Романов С.А

# ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ГОСТ 30319.0-96 «Газ природный. Методы расчёта физических свойств».

- ГОСТ 30319.1-96 «Газ природный. Методы расчёта физических свойств. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки».

- ГОСТ 30319.2-96 «Газ природный. Методы расчёта физических свойств. Определение коэффициента сжимаемости».

- ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления".

- СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

- СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы".

- СНиП 2.05.06-85 "Расчет трубопроводов на прочность и устойчивость".

- СП 42-102-2004 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб».

- Постановление Правительства Российской Федерации №878 от 20.11.2001г "Правила охраны  газораспределительных сетей".

- СНиП 2.03.11-85. «Защита строительных конструкций от коррозии».

- Постановление Правительства Российской Федерации №870 от 29.10.2011г "Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления ".

- СТО Газпром газораспределение 2.3-2011

- СТО Газпром 2-3.5-047-2006, раздел 7.3 «Расчёт параметров анодного заземления».

- Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Промышленные электрические сети. Под редакцией А.А. Фёдорова и Г.В. Сербиновского. Второе издание, переработанное и дополненное. Москва. «Энергия». 1980г.

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7.