Техническое задание

Объект:

ОАО «Металлист - Самара», корпус № 1.

Адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, 278.

Эл. почта: energo@metallist-s.ru

Главный энергетик

Сафонов Алексей Сергеевич

(846) 246-90-11,

+7 (927) 695-96-34 (моб.)

Директор по экономике и финансам

Герасимов Сергей Юрьевич

(846) 246-90-40

(846) 990-98-99 (моб.)

- ОПИСАНИЕ  ОБЪЕКТ

  - Характеристики   корпуса  1.

Внутренняя температура во всех помещениях , гр.С: рабочая 17 – 18, ночная – 10 – 12.

Строительные характеристики корпуса.

Размеры, м: основной корпус 109 х 139 х 11.7,

правый пристрой 60 х 24 х 11.7

Объем, куб.м: основной корпус  177 267,

правый пристрой  16 848

Ограждающие конструкции:

Стены: кирпич керамический 510 мм,

Светопрозрачные конструкции: боковое остекление двойное, 269 кв.м.,

фонари поликарбонат\пластик, 2789 кв.м

Кровля: профлист, 50 мм, стяжка,  гидроизоляция, утепление.

Ворота неутепленные. 5 х ( 3х 4) кв.м

  - Экспликация помещений корпуса 1.

| Наименование зоны | Периметр, м, оси на плане | Категория | Площадь, кв.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| термичка | 18 х 108(3-6\А-Ф) | Г | 1 944\ |  |
| мех.зона | 102 х 72 (6-23\А-О) | Г | 7 344 |  |
| Пролив | 42 х 18 (15-22\А-Г) | А | 756 |  |
| Сварка | 48 х 18 (6 -14\О-С) | Г | 864 |  |
| АТПР | 54 х 18 (14-23\О-С) | Г | 972 |  |
| Гальваника | 48 х 18 (6-14\С-Ф) | Г | 864 |  |
| Пресса 1 | 24 х 18 (15-19\С-Ф) | Г | 432 |  |
| Сборка | 24 х 18 (19-23\С-Ф) | Г | 432 |  |
| Сварка | 24 х 18(6-10\Ф-Ю) | Г | 432 |  |
| Склад | 24 х 18(10-14\Ф-Ю) | В3 | 432 |  |
| Рентген | 24 х 18(15-19\Ф-Ю) | В3 | 432 |  |
| Пресса 2 | 24 х 18(19-23\Ф-Ю) | Г | 432 |  |
| Сборка 1 | 18 х 18(23-26\А-Г) | А | 324 |  |
| Сборка 2 | 18 х 90(23-26\Г-Ф) | Г | 1 620 |  |
| Вспом. зона | 18 х 18(23-26\Х-Ю) | В3 | 324 |  |
| ИТОГО |  |  | 17 604 |  |

Нагрузку корпуса определить расчетным путем.

Вентиляция приточная, кратность L=1

2.    Система отопления.

Реализуется на базе центральной котельной или мини котельных. Внутреннее отопление корпуса воздушное с разводкой по корпусу  от тепловых притоков, в бытовых помещениях предусмотреть периметральное отопление.

Главный энергетик				А.С. Сафонов