- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение проектной  документации

по объекту: « Техническое перевооружение системы теплоснабжения и вентиляции корпуса №168  с установкой  ГЛИИ и ТВА   по  адресу: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, 278»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Общие данные |  |  |
| 1 | Наименование и местоположение объекта | Система теплоснабжения корпуса №168 |
| 2 | Основание для проектирования | Решение технического совета АО «Металлист-Самара» о повышении технико-экономических характеристик системы теплоснабжения |
| 3 | Проектировщик (Подрядчик) | По итогам конкурса |
| 4 | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 5 | Стадийность проектирования | Одностадийное- рабочая документация. |
| 6 | Вид топлива | Природный газ (резервное топливо не предусматривается) |
| 7 | Сроки выполнения работ | В соответствии с графиком производства работ. |
| 8 | Назначение | Мех. обработка, гальваника, бытовые помещения. |
| 9 | Строительные характеристики корпуса | Размеры (м): Основная зона: 42 х 216, четыре пролета с фонарями Высотная зона: 24 х 216, один пролет с фонарем АБК 4 этажа, 18 х 48 Ограждающие конструкции: Стены: бетонные плиты 300 мм Светопрозрачные конструкции: окна, фонари Кровля: бетон, 50мм, стяжка, гидроизоляция. Ворота не утепленные. |
| 10 | Требования к температурному режиму | Внутренняя зимняя температура, гр. С: рабочая 18-20, ночная 10-12 Кратность обмена воздуха для производственной зоны принимаем 0,3-0,5 Тепловая нагрузка систем отопления и вентиляции определяется расчетом, согласованным с Заказчиком. Уточнение тепловых нагрузок осуществляется путем оценки качества ограждающих конструкция на этапе проектирования. |
| 11 | Газоснабжение | Топливом для отопления корпуса №168 принять природный газ по ГОСТ 5542-2014 Теплотворная способность – 8100 ккал/нм3. Точкой подключения является наружный газопровод среднего давления, проходящий вдоль корпуса №168. Точка присоединения к газопроводу по ТУ АО “Металлист- Самара”. Газопровод среднего давления проектируется до корпуса №168 , у корпуса установить узел редуцирования давления газа с техническим узлом учета газа и электромагнитный клапан, газопровод низкого давления проектируется от узла редуцирования до газоиспользующего оборудования установленного на фасадах и кровле корпуса, газ в объем корпуса не заводится. |
| 12 | Система отопления | Отопление корпуса выполнить на базе ленточных газовых инфракрасных излучателей (ЛГИИ) и тепловоздушных агрегатов (ТВА). |
| 13 | Система вентиляции | Для подогрева приточного воздуха использовать ТВА |
| 14 | Тепловые завесы на ворота | Для тепловых завес использовать газовые ТВА |
| 15 | Автоматизация и диспетчеризация | Система управления климатом корпуса №168 интегрированная. Каждый агрегат системы отопления и вентиляции имеет локальный регулятор, позволяющий управлять соответствующим агрегатом по заданной программе, контролировать его основные параметры. Все локальные регуляторы объединены с регулятором верхнего уровня, обеспечивающим контроль всей системы с диспетчерского пульта, изменение состояния агрегатов (вкл./выкл.) установок основных контрольных параметров (температура в зоне контроля, расход воздуха, пожарная безопасность и др.). Система автоматики газовой безопасности должна обеспечивать отключение подачи газа к оборудованию: - при выходе давления газа за установленные пределы; - при пожаре в здании корпуса №168; - при отсутствии электропитания системы газовой безопасности. Проектом предусмотреть систему диспетчеризации с выводом на существующий пульт оператора (помещение ЦТП предприятия) позволяющую производить: 1. Контроль температуры в помещении по каждому из локальных регуляторов; 2. Удаленное управление температурными уставками каждого из локальных регуляторов; 3. Контроль минимального и максимального порогов давления газа со светозвуковой сигнализацией при выходе параметров давления газа за установленные пределы; 4. Состояние работы агрегата (выключен, включен, авария); 5. Неисправность каждой единицы оборудования (с причиной неисправности); 6. Контроль состояния вводного электромагнитного клапана (открыт, закрыт); 7. Контроль сигнала пожара в помещении (со светозвуковой сигнализацией); 8. Показания узла учета расхода газа; 9. Текущее значение давления газа на вводе; 10. Удаленный пуск и останов газоиспользующего оборудования. Систему диспетчеризации выполнить на базе ПО Master SCADA. Спроектировать систему автоматизации/диспетчеризации предпочтительно на базе оборудования отечественного производства («Овен», «Прома»). |
| 16 | Технологическая часть | -Газоснабжение - в соответствии с ТУ АО “Металлист-Самара” -Электроснабжение - в соответствии с ТУ АО “Металлист-Самара” - Диспетчеризация – передача информации по сети Ethernet в соответствии с ТУ АО “Металлист-Самара” |
| 17 | Перечень разрабатываемых разделов проектной и рабочей документации | Состав рабочей документации в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ: 1. Общая пояснительная записка (ОПЗ) 2. Архитектурные, конструктивные решения 3. Электропитание (ЭМ) 4. Отопление и вентиляция (ОВ) 5. Автоматизация комплексная (АК) 6. - Наружный газопровод среднего давления (ГСН1) - Пункт шкафной газоредуцирующий (ГСН2) - Наружный газопровод низкого давления (ГСН3) 7. Диспетчеризация (АД) |
| 18 | Общестроительные требования | При расположении газового отопительного оборудования на кровле или боковых стенах корпуса обеспечить: - безопасный для обслуживающего персонала доступ к оборудованию; - соблюдение требований пожарной безопасности; - соблюдение условий безопасной для состояния корпуса эксплуатации этого оборудования. |
| 19 | Дополнительные согласования | Все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются протоколами совещаний, или письмами и согласовываются с Заказчиком. |
| 20 | Прохождение экспертизы | Прохождение экспертизы промышленной безопасности проекта (оплачивает Подрядчик) |
| 21 | Требования к оформлению и содержанию рабочей документации. | Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих норм и правил в объеме необходимом и достаточном для монтажа, наладки, пуска создаваемых систем. Рабочая документация должна быть согласована с Заказчиком. Вся документация должна соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, и других действующих нормативных документов. Документацию в полном объеме передать Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде на флэш-карте. Формат передаваемой документации (AutoCAD или Компас) и PDF в сброшюрованном виде. |
| 22 | Дополнительные требования к сопровождению рабочей документации | В обязанности Подрядчика входит согласование и осуществление авторского надзора за строительством объекта в соответствии с СП246.1325800.2016 |

Главный энергетик						А.А. Липилин