- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение проектной  документации

по объекту: « Техническое перевооружение системы теплоснабжения  административных зданий корпусов №5, 94, 125, 13, 121, 170, 47а  с установкой  блочно-модульной котельной   по  адресу: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, 278

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Общие данные |  |  |
| 1 | Наименование и местоположение объекта | БМК (блочно-модульная котельная) для теплоснабжения бытовых помещений корпусов №5,94,125,13,121,170,47а |
| 2 | Основание для проектирования | Решение технического совета АО «Металлист-Самара» о повышении технико-экономических характеристик системы теплоснабжения |
| 3 | Проектировщик (Подрядчик) | По итогам конкурса |
| 4 | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 5 | Стадийность проектирования | Одностадийное - рабочая документация. |
| 6 | Вид топлива | Природный газ (резервное топливо не предусматривается) |
| 7 | Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность и т.д.) | Тепловая нагрузка систем отопления определяется расчетом, согласованным с Заказчиком. |
| 8 | Режим работы БМК | Круглогодичный, постоянный. Профилактика оборудования - 5 дней/год Регулирование по погодозависимому графику. |
| 9 | Категория потребителя по надежности отпуска тепла | Вторая |
| 10 | Технологическая часть | Предусмотреть установку БМК в соответствии СП 4.13130.2013, СП 18.13330.2011 и в соответствии с утвержденной посадкой на ситуационном плане. Запроектировать фундамент для установки БМК и дымовой трубы. Высота и диаметр дымовой трубы принять по СП 89.13330.2013 и в соответствии с аэродинамическим расчетом. Границы проектирования точки подключения к внешним сетям: -Теплоснабжение- ИТП зданий в соответствии с ТУ АО “Металлист-Самара” -Водоснабжение и канализация - в соответствии с ТУ АО “Металлист-Самара” -Газоснабжение - в соответствии с ТУ АО “Металлист-Самара” -Электроснабжение - в соответствии с ТУ АО “Металлист-Самара” - Диспетчеризация – передача информации по сети Ethernet в соответствии с ТУ АО “Металлист-Самара” |
| 11 | Перечень разрабатываемых разделов проектной и рабочей документации | Состав рабочей документации в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ: 1 Котельная (модульная отдельно стоящая сертифицированная): 1.1 Паспорт котельной 1.2 Тепловые сети, ИТП 1.3 Наружные сети водоснабжения и канализации 1.4 Электроснабжение котельной. Сети связи. 1.5 Диспетчеризация 1.6 Газоснабжение (ГСН) 1.7 Инженерно-геологические изыскания 1.8 Инженерно-геодезические изыскания 1.9 Экспертиза промышленной безопасности проекта 1.10 Регистрация ПД в органах Ростехнадзора совместно с АО «Металлист-Самара» |
| Требования к проектным решениям и исходные данные для проектирования |  |  |
| 12 | Основные показатели и требования по выполняемым разделам | Сертифицированная БМК, производительностью по расчету. Наружные ограждения из трехслойных панелей типа «Сэндвич» с негорючим утеплителем. Фундаменты в соответствии с результатами инженерно-геологических изысканий, действующими нормативами и планировочными решениями. Схема теплоснабжения БМК - с разделением котлового контура теплообменником. Расчетный температурный график теплосети- 90-65С Наличие узла учета тепла. Без контура ГВС. Необходимое располагаемое давление – по расчету Давление в подающей магистрали – по расчету Давление в обратной магистрали – по расчету Установить блоки химической подготовки подпиточной воды, для заполнения систем теплоснабжения и котлового контура. Блоки ВПУ предусмотреть заводской готовности. Производительность ВПУ по расчету. Основное технологическое оборудование БМК - Котлы - теплообменник сетевой воды - насосы сетевой воды - насосы исходной воды - насосы котлового контура - расширительные баки - блоки химической подготовки - запорная и регулирующая арматура - щиты управления Технические устройства, должны иметь действующие сертификат соответствия и разрешение на применение ИТП Гребенка отопления, вентиляции, расширительные баки проектируются. Количество гидравлических контуров распределительной гребенки-определяется на этапе проектирования. Тепловые сети Тепловые сети от БМК до ИТП запроектировать по ТУ АО “Металлист-Самара” Диаметр и конфигурация по расчету. Водоснабжение и канализация Давление в точке подключения водопровода 0,3-0,5 МПа. Наружные сети водоснабжения и канализации запроектировать по ТУ АО “Металлист-Самара”. Электроснабжение Источником электроснабжения принять цеховые СП. Наружные сети электроснабжения запроектировать по ТУ АО “Металлист-Самара”. Газоснабжение Топливом для БМК принять природный газ по ГОСТ 5542, Теплотворная способность-8100ккал/нм3. Точка присоединения к газопроводу по ТУ АО “Металлист- Самара”. |
| 13 | Система автоматизации и диспетчеризации (АСУТП) энергоблока. | Система автоматизации БМК базируется на базе контроллера Segnetix и регулятора ОВЕН. Автоматика безопасности котельной установки должна соответствовать требованиям СП89.13330.2013. Предусмотреть оборудование системы автоматики, обеспечивающее безопасную эксплуатацию в автоматическом режиме. Сигналы об аварии, неисправности оборудования, ОПС, основные параметры котельной передать в помещение дежурного персонала (ЦТП предприятия) по сети Ethernet. Диспетчеризации на базе ПО MasterSCADA |
| 14 | Узлы учета | Узел учета газа (технический) |
| 15 | Исходно-разрешительная документация | - Утвержденное задание на проектирование объекта промышленного назначения - Результаты химического анализа исходной воды - Технические условия на присоединение к сети хозяйственно-питьевого водопровода - Технические условия на присоединение к сети канализации - Технические условия на присоединение к сетям электроснабжения - Технические условия на присоединение к сетям газоснабжения - Технические условия на присоединение к сетям теплоснабжения. |
| 16 | Дополнительные согласование | Все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются протоколами совещаний, или письмами и согласовываются с Заказчиком. Разделы проектов согласовать с ОГЭ АО “Металлист-Самара” |
| 17 | Прохождение экспертизы | - Прохождение экспертизы промышленной безопасности проекта (оплачивает Подрядчик) - Регистрация в Ростехнадзоре. |
| 18 | Требования к оформлению и содержанию рабочей документации. | Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями настоящего документа в объеме необходимом и достаточном для монтажа, наладки, пуска создаваемых систем. Рабочая документация должна быть согласована с Заказчиком. Вся документация должна соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП (СП), и других действующих нормативных документов. Документацию в полном объеме передать Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде на флэш-карте. Формат передаваемой документации (AutoCAD или Компас) и PDF в сброшюрованном виде. |
| 19 | Дополнительные требования к сопровождению рабочей документации | В обязанности Подрядчика входит согласование изменений при строительстве и осуществление авторского надзора за строительством объекта в соответствии с СП246.1325800.2016 |

Главный энергетик				                  А.А. Липилин